## Раздел 3
# Оценка степени загазованности помещения при аварии
## Технологическая емкость, заполненная газом под давлением.
Рассматривается производственное помещение объемом Vo ,, оборудованное аварийной вентиляцией кратностью Ав , имеющее оконные и другие проемы площадью Fобщ и характеризующееся коэффициентом интенсификации горения а . Температура в помещении tп .
В помещении расположено (или предполагается к установке) технологическое устройство, снабженное подводящими и отводящими трубопроводами, в цепи которых имеется компрессор, подающий газ и создающий избыточное рабочее давление Pраб во всей технологической емкости, ограниченной отсекающими аварийными заглушками. Объем аппарата, рабочая температура в нем и размеры трубопроводов известны. Известно также время срабатывания отсекающих заглушек при разгерметизации устройства.
Относительно процесса аварии от момента разгерметизации до момента взрыва принимаем следующие допущения :
- вышедший газ образует в помещении облако стехиометрической концентрации, т.е. взрыв происходит при самых неблагоприятных условиях для персонала, оборудования и помещения,
- аварийная вентиляция включается в момент разгерметизации, причем ее производительность не компенсирует работу компрессора, т.е. масса выходящего газа до закрытия заглушек растет и максимальные параметры взрыва будут достигаться в том случае, если взрыв происходит сразу после закрытия заглушек .
Последовательность расчетов при сделанных допущениях будет иметь вид :
1. Определение массы газа в аппарате.
2. Определение массы газа, поступающего из компрессора.
3. Определение массы газа, остающейся в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
4. Определение массы газа, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию.
5. Определение объема облака взрывоопасной смеси.
6. Определение степени загазованности помещения при аварии, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
Рассмотрим порядок расчетов и используемые формулы.
1.Определение массы газа в аппарате.
При аварии на технологическом оборудовании, в котором газ находится при повышенных температуре и давлении, масса газа, которая может поступить в помещение из аппарата и трубопроводов, вычисляется по формуле:
size 12{m rSub { size 8{a} } = left (V rSub { size 8{a} } + { {p \( l rSub { size 8{o} } d rSub { size 8{o} } rSup { size 8{2} } +l rSub { size 8{n} } d rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } \) } over {4} } right )ρ rSub { size 8{ ital "rm"} } } {} 
где Vа — объем аппарата, м3;
lо, lп — длина отводящего и подводящего трубопроводов, м;
dо, dп — диаметр отводящего и подводящего трубопроводов, м;
гт — плотность газа в технологическом оборудовании.

2. Определение массы газа, поступающего из компрессора.
Масса газа, которая может поступить в помещение при аварии за счет подачи компрессора или насоса за время до полного отключения задвижек равна:
size 12{m rSub { size 8{n} } =qρ rSub { size 8{ ital "rn"} } t rSub { size 8{3} } } {}
где q — подача насоса или компрессора, м3/с;
з — время закрытия заглушек,
гп — плотность газа в помещении, кг/м3
size 12{ρ rSub { size 8{ ital "гп"} } = { {μP rSub { size 8{o} } } over {R \( t rSub { size 8{п} } +"273" \) } } } {}
3. Определение массы газа, остающейся в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
Основным параметром вентиляции является кратность воздухообмена в помещении в единицу времени.
Если Ав, ч-1, - кратность воздухообмена в помещении в результате работы вентиляции, то массу газа, оставшуюся в помещении, вычислим по формуле:
size 12{m*= { {m rSub { size 8{ ital "бл"} } } over {1+ { {A rSub { size 8{B} } τ rSub { size 8{3} } } over {"3600"} } } } } {}
где mбл = mа + mн - поступившая в помещение масса горючего вещества,
 - время закрытия заглушек: 120 сек - при автоматическом закрытии,
300 сек - при ручном закрытии.
4. Определение массы газа, создающей в помещении стехиометрическую
концентрацию.
При нормальных условиях масса газа, создающая в помещении стехиометрическую концентрацию, зависит от параметров вещества (сстх) и объема помещения Vo:
size 12{m rSub { size 8{ ital "стх"} } =μ cdot V rSub { size 8{o} } с rSub { size 8{ ital "стх"} } { {P rSub { size 8{o} } } over { ital "RT" rSub { size 8{o} } } } } {} ,
сстх = .
5. Определение объема облака взрывоопасной смеси.
Объем облака смеси стехиометрического состава равен
V_ГВС = { min lbrace m_стх; m^"*" rbrace } over {с_стх ρ_гп}

6. Определение степени загазованности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва:
size 12{ζ= { {"min" lbrace V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } ;V rSub { size 8{o} } rbrace } over {V rSub { size 8{o} } } } } {}
## Технологическая емкость, заполненная сжиженным газом.
Производственное помещение , технологическое оборудование в нем и допущения относительно процесса аварии от момента разгерметизации до момента взрыва аналогичны предыдущему случаю.
Отличие состоит в том, что в устройство насосом подается сжиженный газ, представляющий собой перегретую жидкость с температурой кипения значительно превышающей температуру кипения данного вещества при нормальных условиях. Устройство при этом на какую-то часть  заполнено жидкостью, а остальное пространство заполнено парами горючего вещества .
При разгерметизации устройства температура кипения вещества падает и происходит выделение накопленной веществом энергии, которая идет на испарение сжиженного газа.
Последовательность расчетов при этом будет иметь вид :
1. Определение массы жидкости в аппарате.
2. Определение массы жидкости, поступающей из насоса .
3. Определение массы пара, образовавшегося за счет избыточной теплоты перегретой жидкости .
4. Определение массы пара в аппарате .
5. Определение массы пара, остающегося в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
6. Определение массы пара, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию.
7. Определение объема облака взрывоопасной смеси.
8. Определение степени загазованности помещения при аварии, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
Рассмотрим порядок расчетов и используемые формулы.
1. Определение массы жидкости в аппарате.
Масса жидкости в аппарате равна :
size 12{m rSub { size 8{a} } = left (ξ cdot V rSub { size 8{a} } + { {π \( l rSub { size 8{o} } d rSub { size 8{o} } rSup { size 8{2} } +l rSub { size 8{n} } d rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } \) } over {4} } right )ρ rSub { size 8{ж} } } {} 
где  — степень заполнения аппарата жидкостью,
ж — плотность жидкости .
2.Определение массы жидкости, поступающей из насоса .
Масса жидкости, которая может дополнительно поступить в помещение из насоса до отключения задвижек равна :
mн = qзж.
3.Определение массы пара, образовавшегося за счет избыточной теплоты перегретой жидкости .
Теплота перегрева жидкости :
Qизб = (mа + mн )cр (tр — tк)
где ср — удельная теплоемкость жидкости;
tр — рабочая температура вещества в аппарате;
tк — температура кипения жидкости при нормальных условиях.
Масса паров, которая может образоваться за счет теплоты перегрева жидкости:
m1= Qизб /r,
где r — теплота парообразования .
Расчетную массу паров от испарения перегретой жидкости определим из условия:
mиж=min{m1; mа + mн }
4.Определение массы пара в аппарате .
Масса паров в объеме аппарата, свободном от жидкости и находящихся при повышенном давлении и температуре, определим из выражения:
mп = Vа (1 —)пт

5.Определение массы пара, остающегося в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
Общая масса паров, которая может поступить в помещение и останется в нем с учетом работы вентиляции:
m^"*" = {m_uz + m_n} over {1+ { {A_B %itau_3 } over 3600 } } } 
6.Определение массы пара, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию.
Масса, необходимая для создания в помещении стехиометрической концентрации, равна:
size 12{m rSub { size 8{ ital "стх"} } =μ cdot V rSub { size 8{o} } с rSub { size 8{ ital "стх"} } { {P rSub { size 8{o} } } over { ital "RT" rSub { size 8{o} } } } } {} ,
7.Определение объема облака взрывоопасной смеси.
Объем облака смеси стехиометрического состава равен
V_ГВС = { min lbrace m_стх; m^"*" rbrace } over {с_стх ρ_гп }
8.Определение степени загазованности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
size 12{ζ= { {"min" lbrace V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } ;V rSub { size 8{o} } rbrace } over {V rSub { size 8{o} } } } } {} .
## Аварийный разлив жидкости.
В отличие от предыдущих случаев производственное помещение дополнительно характеризуется линейными размерами, а технологическое оборудование заменено резервуаром , характеризующимся массой вытекающего из него при разгерметизации вещества с известной температурой .
Последовательность расчетов будет иметь вид :
1. Определение площади разлива и площади испарения.
2. Определение интенсивности испарения.
3. Определение времени испарения.
4. Определение массы пара, остающегося в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
5. Определение массы пара, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию.
6. Определение массы насыщенного пара в помещении.
7. Определение объема облака взрывоопасной смеси.
8. Определение степени загазованности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
Рассмотрим порядок расчетов и используемые формулы.
1. Определение площади разлива и площади испарения.
Максимальная площадь разлива жидкости зависит от массы, плотности и коэффициента растекаемости поступившей в помещение жидкости mбл, ж, f :
S = f mбл ж
Значение коэффициента растекаемости определяется по содержанию растворителя в жидкости:
f = left lbrace { binom {"500" rightarrow %itheta <= "70" "%"} {"1000" rightarrow %itheta > "70" "%"} } right rbrace

где содержание растворителя.
Площадь испарения, очевидно, не может превышать площади помещения:
Fи=min{S;L*B}
где L и B -длина и ширина помещения.
2.Определение интенсивности испарения.
Интенсивность испарения Wи, кг/(с*м2),определяют по справочным или экспериментальным данным.
При отсутствии данных значение Wи можно рассчитывать по формуле: 
W_u = "10"^-6 P_s %ieta sqrt {%imu} 
где  - молярная масса, Ps — давление насыщенных паров,  - коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока на интенсивность испарения .  Коэффициент интенсивности испарения  определяется по справочной табл.6 , входами в которую служат скорость движения воздуха в помещении и температура в помещении.
Скорость движения воздуха определяется из выражения:
U = Aв L / 3600
где L — длина помещения,м.
Давление насыщенных паров Рs для индивидуальных веществ, а также смесей и других технических продуктов определяется по формуле:
size 12{P rSub { size 8{s} } =0,"133" cdot "10" rSup { size 8{A - { {B} over {C+t rSub { size 6{ж} } } } } } } {}
где tж - температура жидкости, равная среднеарифметическому значению рабочей температуры жидкости tраб и температуры воздуха tп в помещении:
tж = 0,5 (tраб + tп)
А,В,С— константы, определяемые по справочной табл. 5.

3. Определение времени испарения.
Время полного испарения разлившейся жидкости и определяется из выражения:
и = mбл / (Wи Fи)
Расчетное время испарения р при определении массы испарившейся жидкости принимают равным и, но не более 3600с, т.е.,
р=min{tи;3600}

4. Определение массы пара, остающегося в помещении с учетом работы аварийной вентиляции.
Имея полученные данные, можно вычислить массу жидкости, испарившейся с поверхности разлива Fи :
mи = WиFир
а с учетом работы аварийной вентиляции:
m^"*"= m_u over {1+ { {A_B t_p } over 3600 } } 
Следует иметь в виду, что испарение жидкости — процесс достаточно медленный и аварийная ситуация при достаточном воздухообмене не возникает. Поэтому прогнозирование развития аварии и ее последствий проводится для тех случаев, когда в помещении может образоваться опасное количество ПрВС, то есть, когда аварийная вентиляция не предусмотрена или производительность ее недостаточна.

5. Определение массы пара, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию.
Массу пара, создающую в помещении стехиометрическую концентрацию, получим по формуле
mстх = сстх Vо пп

6. Определение массы насыщенного пара в помещении.
Дополнительно при образовании паровоздушных смесей необходимо учитывать, что масса пара в помещении не может быть больше массы насыщенного пара, т.е.
size 12{m rSub { size 8{s} } = { {μ cdot V rSub { size 8{o} } P rSub { size 8{s} } } over { ital "RT"} } } {} ,
где Ps -давление насыщенного пара при данной температуре T для данной жидкости.

7.Определение объема облака взрывоопасной смеси.
Объем облака смеси стехиометрического состава равен

8.Определение степени загазованности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
size 12{ζ= { {"min" lbrace V rSub { size 8{ ital "ПрВС"} } ;V rSub { size 8{o} } rbrace } over {V rSub { size 8{o} } } } } {} .
## Образование взрывоопасного пылевоздушного облака.
Поступление пылей горючих веществ в помещение.
1. При нормальной работе производственного оборудования некоторых типов происходит непрерывное выделение пыли через неплотности, щели и отверстия в оборудовании. В процессе производства пыль скапливается на строительных конструкциях, технологическом оборудовании, кабелях и других элементах в количествах, достаточных для образования взрывоопасных концентраций в замкнутых объемах помещений.
2. Взрывы пыли, происходящие в производственных помещениях, могут развиваться в соответствии с различными сценариями.
Во-первых, очень часто взрывы происходят как бы в два этапа — вначале небольшой взрыв или другое возмущение приводит к взвихриванию отложений пыли на строительных конструкциях, аппаратах, технологических коммуникациях. Затем образующиеся облака пыли большого объема при сгорании приводят к образованию ударных волн, разрушающих несущие конструкции зданий.
Во-вторых, облако пыли образуется не сразу в объеме помещения, а непосредственно перед фронтом пламени, распространяющегося над твердыми поверхностями; осевшая пыль при этом быстро переходит во взешенное состояние, а ускорение распространения пламени в объеме свежей смеси приводит к формированию ударной волны и дальнейшему образованию больших объемов пылевзесей.
В обоих случаях для возгорания пылевого облака требуется источник воспламенения или условия, приводящие к самовоспламенению облака.
3. В зависимости от структуры и свойств исходного вещества и условий образования пыли ее частицы могут иметь различную форму и размеры, быть волокнистыми, гладкими, шероховатыми, что влияет на воспламеняемость и взрываемость пыли.
Скорость образования взрывоопасной смеси возрастает по мере увеличения поверхности контакта воздуха и твердых частиц пыли, поэтому опасность взрыва зависит от размера пыли и содержания кислорода в системе. Мелкодисперсная пыль с сильно развитой поверхностью характеризуется большей активностью, более низкой температурой самовоспламенения и широким интервалом между нижним и верхним концентрационными пределами воспламенения. Таким образом,

отличие взрыва ПлВС в производственном помещении в том, что опасная запыленность в производственном помещении создается не только при разгерметизации оборудования, но и в процессе его нормального функционирования.
 Как и в случае разлива жидкости производственное помещение характеризуется линейными размерами, однако в нем нет производственной и аварийной вентиляции, которая приводит к взвихриванию пыли и увеличивает вероятность взрыва. Поверхности пылеотложения в производственном помещении разделяются по возможностям уборки на доступные и труднодоступные, а сама уборка разделяется на сухую, влажную и механическую вакуумную.
Пылевыделяющее оборудование характеризуется продолжительностью цикла пылевыделения, интенсивностью подачи и типом отключения задвижек.
Последовательность расчетов по определению взрывоопасной запыленности помещения будет иметь вид :
1. Определение массы поступающей при аварии пыли.
2. Определение массы отложившейся пыли.
3. Определение расчетной массы взвешенной пыли.
4. Определение массы пыли, создающей стехиометрическую концентрацию.
5. Определение объема облака взрывоопасной ПлВС.
6. Определение степени запыленности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
Рассмотрим порядок расчетов и используемые формулы.
1. Определение массы поступающей при аварии пыли.
Расчетную массу пыли, поступающей в помещение при аварии технологического блока определяют по формуле:
mбл = mа + q з, 
где mа — масса пыли в аппарате, кг;
q — интенсивность подачи пыли в аппарат, кг/с;
з — время отключения задвижек, равное:
—120 с — если нет резервирования;
—300 с — при ручном отключении.

2.Определение массы отложившейся пыли.
Максимально возможная расчетная масса отложившейся пыли может быть определена по формуле:
mпо= 3600 (j д Fд n дK д + j т F тn ттпК г,
где j д, j т — интенсивность пылеотложения на доступных и труднодоступных поверхностях, кг/(с*м );
F д, F т — площади доступных и труднодоступных поверхностей при уборке пыли;
n д, n т — количество циклов работы оборудования (пылевыделения) между текущими уборками на доступных и труднодоступных поверхностях;
п — продолжительность одного цикла пылевыделения, с;
К г — доля горючей пыли в общей массе отложившейся пыли (допускается принимать К г = 0,9).
К д, К т— коэффициенты эффективности пылеуборки равные:
0,6— при ручной сухой уборке,
0,7— при влажной уборке,
0,9— при механической вакуумной уборке.
Для определения интенсивности пылеотложения используют экспериментальный метод. Для этого труднодоступные и доступные для уборки поверхности условно разбивают на зоны (для обеспечения достоверности результатов число зон должно быть не менее 10) и в каждой из них устанавливают противни с точно измеренными площадью и массой. По истечении времени опыта (не менее смены) определяют интенсивность отложения пыли в зоне:
j i = (m п — m ч S  ,
где m п m ч — массы противня с пылью и чистого; S — площадь противня;  — продолжительность опыта.
Расчетные интенсивности отложения пыли определяются как среднеарифметические значения интенсивностей всех протвиней, размещенных на доступных и труднодоступных поверхностях.

3.Определение расчетной массы взвешенной пыли.
Массу взвешенной в объеме помещения пыли m* , образовавшейся в результате аварийной ситуации, определим по формуле:
m* = mбл Kп + mпо Kвз, 
где mбл — расчетная масса пыли, поступившей в помещение из технологического блока;
Кп — коэффициент пыления, равный оотношению массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из технологического блока в помещение, принимаемый равным:

K_n = left lbrace { binom {"0,5" rightarrow d >= "350" "mk"} {"1" rightarrow d < "350" "mk"} } right rbrace

d — дисперсность пыли в мк.
 mпо — расчетная масса пыли, отложившейся ранее в помещении;
Квз — доля отложенной в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние (допускается принимать Квз = 0.9 ).

4.Определение массы пыли, создающей стехиометрическую концентрацию.
Масса пыли, образующая стехиометрическую концентрацию, равна:
mстх = стх Vo/1000 , 
где стх, г/м3стехиометрическая плотность пыли, которую с приемлемой точностью можно определить через нижний концентрационный предел:
стх size 12{»3} {} Снкпр

5. Определение объема облака взрывоопасной ПлВС.
Объем облака смеси стехиометрического состава равен
V rSub { size 8{ ital "ПлВС"} } = { {"min" lbrace m_стх; m^"*" rbrace } over {ρ rSub { size 8{ ital "стхп"} } } }
6. Определение степени запыленности помещения, обуславливающей наихудшие последствия взрыва.
        size 12{ζ= { {"min" lbrace V rSub { size 8{ ital "ПлВС"} } ;V rSub { size 8{o} } rbrace } over {V rSub { size 8{o} } } } } {} .