3-1.Р.* В каком из приведенных выражений для цепи рис.3.1 допущена ошибка, если  u =U sin wt?

1. u  = U sin (wt— 120°).    2. u = U  sin (wt — 240°).

3. u  = U  sin (wt + 30°).    4. u  = U sin

5.u=Usin

Решение   3.1   Фазные напряжения сдвинуты по фазе на  120°.

Если напряжение фазы А изменяется по закону uA = Um sin(ωt) , то uB = Um sin(ωt - 1200)  и uC = Um sin(ωt -2400). Связь между фазными и линейными напряжениями может быть установлена с помощью уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для цепи рис. 3.1: 0 = ŪAB + ŪB - ŪA ; 0 = ŪBC + ŪC - ŪB ; 0 = ŪCA + ŪA - ŪC .

Из этих уравнений следует ŪAB = ŪA - ŪB ; ŪBС =  ŪB - ŪС ; ŪСА = ŪС - ŪА .

Построив векторы фазных напряжений (рис. 13.3.1), с помощью последних уравнений нетрудно построить векторы линейных напряжений. На основании векторной диаграммы легко получить выражения для мгновенных значений линейных напряжений:

Линейные напряжения, так же как и фазные, сдвинуты между собой по фазе на 120°.

3-2.Р. В каком из приведенных выражений для цепи риc. 3.1 допущена ошибка, если комплексное напряжение ŮA записано в виде ŮA = UAe j0 ?

- ŮB = UBe -j120 2. ŮC = UCe -j240 3. ŮAB = UABe -j30 4. ŮBC = UBCe -j90 5. ŮCA = UCAe -j210

Решение 3-2. Для решения задачи необходимо изобразить векторную диаграмму фазных и линейных напряжений, как это было сделано в задаче 3-1; затем следует сориентировать относительно векторов комплексную плоскость так, чтобы ось действительных значений совпадала с вектором фазного напряжения ŮA , как это требуется по условию задачи (рис. 13.3.2.). На основании рис. 13.3.2 можно записать комплексы фазных и линейных напряжений:

3-10.Р. Каждая фаза приемника энергии цепи рис. 3.10 содержит   лампы накаливания, имеющие одинаковые номинальные мощности и  напряжения. Определить напряжения UA и UB, когда отключен выключатель и оборван нейтральный провод. Считать, что сопротивления ламп не зависят от тока. Указать правильный ответ.

- UA=UB =190 В. 2. UA  =285 В; UB = 95 В. 3. UA =UB=220 В.

4. UA=95 В; UB =285 В.

Решениe 3-10. При отключенной фазе С и оборванном нулевом проводе фазы А и В оказываются соединенными последовательно и подключенными на линейное напряжение. Ток потребителей равен: IA = IB = U/( rЛ/3 + rЛ ) = 3U/4rЛ где rЛ - сопротивление одной лампы.

У потребителя А: UA = IA rA = 3U*rЛ /12rЛ = U/4 = 380/4 = 95 B,

у потребителя В: UВ = IВ rВ = 3U*rЛ /4rЛ = 3*U/4 = 3*380/4 = 285 B.

Лампа фазы В будет гореть с перекалом и быстро выйдет из строя. Лампы фазы А будут гореть с недокалом.

3-25.P. Определить показания вольтметра в цепи рис. 3.25. Указать правильный ответ.

1. 220 В. 2. 110 В. 3. 330 В. 4. 190 В. 5. 127 В.

Решение 3-25. Искомое напряжение U12 определяется с помощью уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа, и векторной диаграммы, приведенной на рис. 13.3.25.

По второму закону Кирхгофа Ū12 = ŪAB - ŪBC/2 .

Из векторной диаграммы, построенной по этому уравнению, следует, что

U12 = UAB cos 30° =  190 В.

Рис. 13.3.25

3-34. Активная мощность приемника энергии цепи рис. 3.34 Р=4950 Вт, напряжение сети U=380 В,  IA =10 А, IB =5 А, коэффициент мощности фазы А соs(φA)=1, фазы В cos(φB)=0,5, фазы C cos(φC) =0,5. Определить ток IC , сопротивления rC и xL , а также реактивные мощности фаз В и С. Указать неправильный ответ.

1. IC=20 А. 2. rC =5,5 Ом. 3. xL= 9,5 Ом. 4. QB=750 вар. 5. QC =3800 вар.

Решение 3-34. Активные мощности:

фазы A    PА  = UAIA cos(φA)=220*10*l=2200 Вт;

фазы В    РB = UBIB cos(φB) = 220*5*0,5 = 550 Вт;

фазы С    PC = P - PА - PB  = 4950— 2200— 550 = 2200 Вт.

Из   выражения   для   PC = UCIC cos(φC)  следует IC=PC /UC cos(φC) = 2200/220*0,5=20 А.

Реактивные мощности:

фазы A QA = 0;

фазы В QB = UB IB sin φB = 220*5 * √3/2 =950 вар;

фазы С QC = UC IC sin φC = 220*20 * √3/2 =3800 вар.

Из выражения QC = I2C xL , следует xL = QC / I2C = 3800/202 = 9,5 Ом.

Из выражения Pc = I2C rC следует rС = РС/ I2C =220/202=5,5 Ом.

3-41. Установка трехфазного тока  (рис. 3.41) состоит из приемников энергии б и в и конденсаторной батареи а, служащей для улучшения коэффициента мощности установки. Приемники б и в имеют симметричную нагрузку каждой фазы индуктивного характера. Мощности приемников Рб=173 кВт, Рв = 110 кВт, коэффициенты мощности cosφб= =0,8, cosφв=0,7. Определить емкость конденсаторов одной фазы конденсаторной батареи, при которой cosφ установки будет равен единице, f = 50 Гц, U=380 В. Указать правильный ответ.

- 48,5 мкФ. 2. 66 мкФ. 3. 1800 мкФ. 4. 1980 мкФ.

Решение 3.41. Полные мощности потребителей : SА = PА/cos φА= 173/0, 8 = 216 кВ·А; SВ = РВ /cos φВ = 110/0,7= 157 кВ·А.

Реактивные мощности потребителей

Реактивная (емкостная) мощность конденсаторной батареи должна быть равной реактивной (индуктивной)  мощности потребителей:

QC = QL = QA + QB = 133 + 112 = 245 квар.

Емкостное (сопротивление фазы конденсаторной батареи определим

из формулы : QC/3 =(U/xC)2 xC = U2/xC  ; xC=3U2/QC = 3*3802/245*103 = 1.77 Ом.

Емкость конденсаторов одной фазы конденсаторной батареи: xC =1/2πfC; С = 1/хCπf*   10-6 = 1*106/(1.77*2*3.14*50) = 1800 мкФ.

3-42Р. Электрическая цепь рис. 3.42 имеет следующие параметры: ZAB=4+j3 Ом, Zвс=8+j6 Oм, ZCA=10 Ом. Напряжение сети U=380 В. Определить показания ваттметров W1, W2 и активную мощность цепи.

Указать правильный ответ.

1.W1=30500 Вт, W2=18500 Вт, Р=49000 Вт. 2. W1=18500 Вт, W2=30500  Вт, Р=49000 Вт. 3. W1=30500 Вт, W2=18500 Вт, Р=12000 Вт.

Решение  3-42.   1. Фазные токи и их фазы относительно напряжений

2. Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа с помощью векторной диаграммы (рис. 13.3.42):

ĪА = ĪAB - ĪCA ; IA = 114 A,

ĪB = ĪBC - ĪAB ; IB = 100 A,

ĪC = ĪCA - ĪBC ; IC = 114 A,

3. Показания ваттметров : P1 =UABIA cos(ŪAB, IA) = 380*114*cos 45o =          = 30500 Вт, P2 =UBСIС cos(-ŪBС, IС) = 380*50*cos 12o = 18500 Вт,

4.Активная мощность цепи P = P1 + P2 = 30 500 + 18 500 = 49 000 Вт.

Правильность решения может быть выявлена путем определения активной мощности каждой фазы приемника:

P = I2AB rAB + I2BC rBC + I2CA rCA = 762*4 + 382*8 +382*10 =49000  Вт.

3-43.Р. Выбрать сечения проводов для питания трехфазных асинхронных двигателей (рис. 3.43), паспортные данные и расстояние от распределительного пункта до каждого из которых приведены в табл. 3.43. Допустимые токи проводов указаны в табл. 3.43а. Допустимая потеря напряжения не должна превышать 4 % номинального. Указать неправильный ответ.

1. 2,5 мм2. 2. 10 мм2. 3. 25 мм2. 4. 50 мм2.

| N двигателя | W квт | Uном, B | η % | cosφ | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 380 | 85 | 0,82 | 40 |
| 2 | 22 | 380 | 87,5 | 0,79 | 160 |
| 3 | 40 | 380 | 89 | 0,85 | 80 |
| 4 | 75 | 380 | 90,5 | 0,86 | 120 |

| S, мм2 | Iд. А | S, мм2 | Iд, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 25 | . 25 | 96 |
| 4 | 35 | 35 | 120 |
| 6 | 42 | 50 | 145 |
| 10 | 55 | 70 | 180 |
| 16 | 75 | 95 | 220 |

Решение 3-43. Расчетные токи проводов

IP = IH = PH /ηH cos φH √3 UH

IP1 = IH1 = 10*1000/0.85*0.82*1.73*380 = 21.8 A;

IP2 = IH2 = 22*1000/0.875*0.79*1.73*380 = 48.4 A;

IP3 = IH3 = 40*1000/0.89*0.85*1.73*380 = 80.5 A;

IP4 = IH4 = 75*1000/0.905*0.86*1.73*380 = 145 A;

Сечение проводов по нагреву выбирается из условия IP ≤ IД .

Согласно табл. 3.43а сечения проводов составят S1 = 25 мм2; S2=  10 мм2; S3 = 25 мм2; S4=,50 мм2.

Проверка проводов по допустимой потере напряжения. Потеря напряжения в проводах на одну фазу

ΔUФ =  UФ - U'Ф = IP(r cos(φH) + x sin(φH) )                      (1)

где UФ — напряжение  в  начале линии,  В; U'Ф —напряжение на потребителе (в конце линии), В; r — активное сопротивление, Ом; х — индуктивное сопротивление проводом, Ом; φH — угол сдвига по фазе между током и напряжением приемника.

Активное сопротивление проводов r = l /γS.

Индуктивное сопротивление проводов х сети низкого напряжения составляет около 0,3 Ом на километр. Вследствие малой длины проводов и малого значения sin φH вторым членом в (1) можно пренебречь, тогда: ΔUФ = IPr cos(φH).

Сопротивления проводов для двигателей равны соответственно

r1 = l1 /γS1 = 40/57*2.5 =0.28 Ом;

r2 = l2 /γS2 = 160/57*10 =0.28 Ом;

r3 = l3 /γS3 = 80/57*25 =0.056 Ом;

r4 = l4 /γS4 = 120/57*50 =0.042 Ом.

Потери напряжений в проводах к двигателям равны

ΔUФ1 =(IP1*r1*cos(φH1)*100 )/220 = 21.8*0.28*0.82*100/220 = 2.27% ;

ΔUФ2 =(IP2*r2*cos(φH2)*100 )/220 = 48.4*0.28*0.79*100/220 = 4.85% ;

ΔUФ3 =(IP3*r3*cos(φH3)*100 )/220 = 80.5*0.056*0.85*100/220 = 1.73% ;

ΔUФ4 =(IP4*r4*cos(φH4)*100 )/220 = 145*0.042*0.86*100/220 = 2.37% ;

Сечения проводов для двигателей 1, 3 и 4, выбранные по допустимому току, удовлетворяют и условию допустимой потери напряжения в проводах, так как

ΔUФ1 , ΔUФ3 , ΔUФ4 < ΔUФД

Провода для двигателя 2, выбранные по допустимому току, не проходят по допустимой потере напряжения, так как ΔUФ2 > ΔUФД

Необходимо выбрать провода ближайшего большого сечения. В данном случае выберем провода сечением 16 мм2 и проверим их на допустимую потерю напряжения:

r2 = l2 /γS2 = 160/57*16 =0.176 Ом; ΔUФ2 =( 48.4*0.176*0.79*100/220 = 3,06%

Потеря напряжения меньше допустимой.  Следовательно, сечение проводов для двигателя 2, равное 16 мм2, приемлемо.